## zichtfactor
BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN: BRANDOVERSLAG
Berekening brandoverslagrisico conform CPR-14
Project: |  | project
Variant: |  | variant
Werknummer: |  | werknr
Initialen: |  | RHe
Overig: |  | overig
ZICHTFACTOR EN WARMTESTRALINGSFLUX
IN EEN OBSERVATIEPUNT, GELEGEN VOOR EEN STRALEND VLAK
Brongegevens
| Qbron = | 100 | kW/m2 |  | bronstraling |  | ! invullen
| T = | 1 |  |  | transmissiecoefficient |  | ! invullen
stralingsoverdracht tussen vertikale vlakken |  |  |  |  | stralingsoverdracht tussen horizontale vlakken
Geometrische gegevens
| afstand tot vlak x = |  | 5 | m
| hoogte | h1 = | 2 | m | h1/x = | 0.4
|  | h2 = | 2 | m | h2/x = | 0.4
| breedte | b1 = | 2 | m | b1/x = | 0.4
|  | b2 = | 2 | m | b2/x = | 0.4
zichtfaktoren
|  | F(A) = | 0.042038 |  | F(C) = | 0.042038
|  | F(B) = | 0.042038 |  | F(D) = | 0.042038
Resultaat
|  | Zichtfaktor (f) | 0.16815
|  | Warmtestraling | 16.8154 | kW/m2
|  | WBO-bijdrage | 0 | min.
Print
Print All
Info
Sluiten

## Dialoog1 (hidden)
Zichtfactorberekening
Zichtfactor, versie 1.12 ©2002, ir. Ruud van Herpen Nieman Fire Safety Concepts; Zwolle tel.: 038 - 467 00 30 e-mail: r.vherpen@nieman.nl
OK
Berekening van de zichtfactor in een punt dat gelegen is in een vlak, evenwijdig aan het bronkwadrant

## Dialoog2 (hidden)
Nieman Fire Safety Concepts
Voor meer informatie op het gebied van brandveiligheid en bouwfysica kunt u contact opnemen met Adviesburo Nieman Zwolle: ir. Ruud van Herpen tel.: 038 - 467 00 30 e-mail: r.vherpen@nieman.nl
OK
Adviesburo Nieman BV is een adviesbureau op het gebied van bouwfysica, akoestiek, energiezuinigheid, binnenmilieu en brandveiligheid, verdeeld over de vestigingen Utrecht, Zwolle en Rijswijk.